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学生实验报告

试验名称：                              
组    号：                              
同组成员：                              
                                              
专业班级：                              
实验日期：                              
学    院：                              
     


年   季学期


试验名称：湿式自动喷水灭火系统搭建、设计及灭火调试试验
姓名：                           
学号：                  

一、试验目的






二、自喷系统试验原理
（系统工作原理）
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三、试验平台
（虚拟自喷系统）








四、虚拟仿真试验步骤及设计
（根据虚拟仿真平台的设计流程，（1）系统搭建与主要组成及附件选型；（2）消防水箱、消防水泵的设计计算）










五、试验结果
（1）喷水灭火测试（现场试验现象描述）
	试验测试结果
	现象描述

	喷水强度
	L/min/m2

	地面全保护
	是
	否

	稳压泵启动
	是
	否

	消防泵流量测试
	L/s

	消防泵扬程测试
	m H2O

	最不利点喷头处压力
	MPa

	系统最低点压力表读数
	MPa

	结论
	











（2）湿式自喷系统联动试验记录
	启动信号
（部位）
	联动组件动作

	
	名称
	是否开启
	要求动作时间
	实际动作时间

	末端试水
装置
	水流指示器
	
	2~90s
	

	
	湿式报警阀组
	
	5~90s
	

	
	水力警铃
	
	5~90s
	

	
	压力开关
	
	5~90s
	

	
	消防泵
	
	30s
	

	
	稳压泵
	
	5~90s
	

	结论
	










说明：湿式系统的联动试验，启动1只喷头或开启末端试水装置以0.94~1.5 L/s的流量放水，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相应的信号。

六、试验心得
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